## Монтаж полипропиленовых труб

| Монтаж полипропиленовых труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Легкость и простота монтажа заключается в том, что полипропиленовые трубы соединяются с фитингами с помощью диффузионной сварки. В результате сварки полипропиленовых труб получаются монолитные неразъемные, необслуживаемые соединения. При этом используется недорогое и простое в применении специальное сварочное оборудование. В основе диффузионной сварки полипропиленовых труб лежит процесс плавления, осуществляемый путем нагревания соединяемых деталей до нужной температуры с помощью сварочного аппарата. Свариваемые детали должны иметь одинаковые свойства. Нагрев осуществляется при помощи электричества: детали нагреваются до тех пор, пока они не начнут плавиться. Это называется сваркой плавлением. Сварочный аппарат состоит из нагревательного элемента и прикрепляемых к нему сварочных насадок. При нагреве сварочного аппарата нагреваются насадки, поэтому их нужно установить и прикрутить до того, как Вы начнете процесс нагревания. На аппарате имеется выключатель и термостатические приспособления, у каждого из которых есть красный индикатор, который горит, когда аппарат включен, когда красный индикатор термодатчика гаснет, температура сварки достигнута. Во время работы аппарата постоянно поддерживается температура 260°С, что является температурой плавления полипропиленовых труб и фитингов. Температуру можно изменить в зависимости от погодных условий. Насадка состоит из двух деталей: нагревательной гильзы (деталь с отверстием), куда вставляется труба и дорна, на который надевается фитинг. Таким образом, внутренняя поверхность фитинга и наружная поверхность трубы нагреваются до местной температуры в 260°С одновременно. Самое главное — это аккуратно и правильно поместить детали в отверстия нагревателя. Слишком большое давление на шурупы насадок может привести к поломке деталей. Тефлоновая оболочка на насадках защищает их от прилипания расплавленного пластика, она до некоторой степени изолирует и сводит к минимуму прямое воздействие нагревательного элемента на пластик, способствуя улучшению сварки. Поэтому покрытые тефлоном поверхности следует всегда содержать в чистоте и до начала сварки проверять, нет ли на сварочных насадках загрязнений или повреждений тефлонового покрытия. При необходимости насадки нужно очистить или заменить. Чтобы продлить срок службы насадок, их следует защищать от воздействия металлических инструментов, ударов, грязи и масла. |  |  |
| Подготовка к сварке полипропиленовых труб: |  |  |
| 1. Отрежьте трубу строго под углом 90° специальными ножницами. Удалите заусенцы. Отметьте на трубе глубину сварки.. 2. Очистите и обезжирьте участок свариваемой трубы. Если сваривается армированная труба , то следует снять наружный слой полипропилена и удалить алюминиевую фольгу специальным зачистным инструментом (шейвером).. 3. Убедитесь, что сварочный аппарат нагрет до 260°С. Вставьте трубу в нагревательную гильзу до отметки глубины прогрева, а фитинг наденьте на дорн, прикладывая одинаковые усилия с обоих концов. Обе соединяемые детали оплавляются в сварочном аппарате одновременно. Время нагрева зависит от диаметра соединения и определяется по таблице:. Диаметр трубы (мм); Глубина сварки (мм); Время нагрева (сек); Время соединения (сек); Время остывания (мин). 16; 13; 5; 4; 2. 20; 14; 5; 4; 2. 26; 16; 7; 4; 2. 32; 17; 8; 6; 4. 40; 18; 12; 6; 4. 50; 20; 18; 6; 4. 63; 26; 24; 8; 6. 75; 29; 30; 8; 8. 90; 32; 40; 8; 8. 110; 35; 50; 8; 8. 125; 41; 60; 10; 8.. 4. После окончания нагрева снимите детали с аппарата и немедленно соедините на требуемую глубину. Соединять трубу и фитинг необходимо соосно, без резких движений и не вращая. На время охлаждения детали зафиксируйте.. |
| Через несколько секунд две детали будут представлять собой однородный материал с одинаковой структурой. Будет невозможно определить место шва в поперечном разрезе, так как в процессе сварки две детали расплавились, материалы, из которых они сделаны, смешались, в результате чего получилась одна деталь. Поэтому процесс сварки плавлением считается лучшим и наиболее часто используемым методом соединения, кроме того, он гарантирует прочность и превосходное качество результата сварки полипропиленовых труб.. Несколько советов по монтажу полипропиленовых труб:. Не используйте пеньку на резьбе при присоединении арматуры. Можно использовать тефлоновую ленту, но не забудьте, что использование тефлона требует навыка и знания технологии. Если тефлон не используется, можно попробовать применить специальные пластиковые сальники. Расстояние между двумя креплениями в горизонтально и вертикально расположенных трубах должно быть достаточным для вызванного термическим расширением труб их свободного движения в одном направлении. Если трубопровод расположен вертикально, то следует оставить место для вертикального расширения труб, чтобы они не деформировались в случае увеличения, вызванного нагревом. Неподвижно и подвижно фиксирующие крепления должны быть выбраны таким образом, чтобы не повредить внешнюю поверхность трубы.. |